## ЕМ235
| Счётчик многофункциональный и анализатор качества электрической энергии PRO-EM |  |  | Код
|  |  | Измеряет напряжения, токи, частоту, коэффициент мощности, суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (до 50 гармоники), мощность и энергию (активная, реактивная и полная), текущее время (Real Time Clock). Осциллографирование кривых токов и напряжений. В базовой конфигурации: Коммуникационные порты: USB, RS-485, 2 Ethernet, инфракрасный порт. Протоколы: Modbus (RTU, ASCII, TCP), МЭК 60870-5-101/104, DNP3, МЭК 61850 (опция), МЭК 62056-21 (DLMS), TELNET. 1,8 дюймовый ЖК-дисплей с поддержкой русского языка в меню. Монтаж на DIN-рейку. | PRO-EM235
| Код заказа: |  |  |  | PRO-EM235
Модуль встроенный входных и выходных сигналов
|  | 2 дискретных входа «сухой контакт», 1 твердотельное реле, 1 аналоговый вход (от 4 мА до 20 мА) |  | IOS
Номинальный ток
|  | 5 А |  | 5
|  | 1 А |  | 1
|  | Комплект из четырех внешних разъемных трансформаторов тока 5 А |  | RS5**
|  | Комплект из четырех внешних трансформаторов тока от 100 до 3000 А. Выберите на вкладке "HACS" |  | HACS**
Номинальная частота
|  | 50 Гц |  | 50HZ
Класс точности (активная, полная/реактивная энергия и мощность )
|  | 0,5S/1S |  | 05
|  | 0,2S/0,5S |  | 02
Питание
|  | 90-318 В AC / 40-290 В DC |  | ACDC
Коммуникационный протокол
|  | МЭК 61850 |  | 850
Дополнительные модули расширения (максимум 4 на 1 прибор)*
Модули входа/выхода (максимум 3 модуля на прибор)
|  | 8 дискретных входов «сухой контакт» |  | DI8-DRC
|  | 8 дискретных входов 24 В DC | V24 | DI8-V24
|  | 8 дискретных входов 48 В DC | V48 | DI8-V48
|  | 8 дискретных входов 125 В DC | V125 | DI8-V125
|  | 8 дискретных входов 250 В DC | V250 | DI8-V250
|  | 4 электромеханических релейных выхода 250 В / 5 A AC |  | EMR4
|  | 4 твердотельных релейных выхода 250 В / 0,1 A AC |  | SSR4
Дополнительный источник питания (максимум 1 на прибор)
|  | Дополнительное питание |  | AUX-ACDC
|  | Подключение к облачному сервису Expertpower |  | C
* Модули входа/выхода. Важное условие: можно выбрать в общей сложности не более 2-х любых модулей, в том числе входов/выходов. Если выбраны 3 - необходим модуль дополнительного питания.
** Версия HACS и RS5 поставляется без поверки

## HACS
Трансформаторы тока измерительные SATEC HACS
Оригинальные трансформаторы тока SATEC HACS разработаны для использования со счетчиками и анализаторами электрических параметров. Встроенная защита трансформаторов исключает появление опасных напряжений на разомкнутых вторичных обмотках. Длина вторичных токовых цепей - до 200 м без потери точности. Для 3-х фазного счетчика/анализатора закажите комплект из 3 трансформаторов тока. Для устройств серии BFM136 количество до 36 штук. |  | Код
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 5 А и отверстием 16 мм (Только для модели RS5) | CS05S
| Неразъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр внутреннего окна 12 мм | CS1
| Неразъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS1L
| Разъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр внутреннего окна 16 мм | CS1S
| Разъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр отверстия 13 мм | CS1H
| Разъёмный трансформатор тока (до 200 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS2
| Разъёмный трансформатор тока (до 250 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS2.5S
| Разъёмный трансформатор тока (до 200 A). Внутреннее окно 25Х23 мм | CS2S
| Разъёмный трансформатор тока (до 200 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS2SL
| Неразъёмный трансформатор тока (до 400 A). Диаметр внутреннего окна 45 мм | CS4
| Неразъёмный трансформатор тока (до 400 A). Диаметр внутреннего окна 45мм | CS4L
| Разъёмный трансформатор тока (до 400 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS4S
| Неразъёмный трансформатор тока (до 800 A). Внутреннее окно (прямоугольная часть) 100Х32 мм, диаметр 62 мм | CS8
| Разъёмный трансформатор тока (до 800 A). Внутреннее окно 80Х50 мм | CS8S
| Разъёмный трансформатор тока (до 1200 A). Внутреннее окно 120Х80 мм | CS12S
| Разъёмный трансформатор тока (до 2000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS20S
| Разъёмный трансформатор тока (до 3000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS30S
В моделях CS2SL, CS4S, CS8S и CS12S добавлены специальные крепления для установки на шинопровод. Трасформаторы тока не будут касаться шины и не будут греться.