## SA 330
Контроллер присоединения ezPAC SA330 (КП SA330) |  |  | Код
SA320 |  | Устройство "6 в 1" для автоматизации подстанций и промышленной автоматизации: 1) Счётчик электроэнергии 0,2S (активная, реактивная, полная электроэнергия) 2) Анализатор качества электроэнергии класса А по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ IEC 61000-4-30, ГОСТ 30804.4.7-2013 3) Регистратор аварийных событий 4) Регистратор дискретных событий 5) Контроллер присоединения с поддержкой МЭК 61850 включая MMS, GOOSE и оперативные блокировки 6) Регистратор импульсных перенапряжений Измеряет, регистрирует, анализирует напряжения, токи, мощности, провалы напряжений и перенапряжений, прерывания напряжений, несимметрию напряжений, гармоники и интергармоники в однофазных и трёхфазных сетях и трёх- и четырёхпроводных системах включения. Аппаратно измеряет ток нейтрали. Прибор имеет 4 измерительных входа напряжения с номинальным значением 690 В и 4 универсальных измерительных входа тока с различными номинальными значениями (в зависимости от модификации) 1 A / 5 A / 100 A. Прибор имеет 5 (опционально 7) независимых коммуникационных портов: 1 - RS-232/422/485; 2 - RS-422/485; 3 - USB; 4 - Ethernet; 5 - RS-485 для дисплея; 6 - Опциональный инфракрасный порт; 7 - Опционально модем. Прибор оснащён портом для синхронизации точного времени IRG-B. | SA320
SA330 |  | Прибор обладает всеми возможностями модели SA320 плюс дополнительно 4 измерительных входа тока (3 фазы и нейтраль, до 150 А). Либо можно использовать внешние трансформаторы тока SATEC c максимальным током 100 А. | SA330
Код заказа: |  |  |  | SA3x0-
Входное напряжение
| Номинальное напряжение 690 В |  | -
| Номинальное напряжение 120 В |  | U
Токовые входы (только для SA320)
| Номинальный ток 5 А |  | 5
| Номинальный ток 1 А |  | 1
| Версия для для использования внешних разъемных трансформаторов тока (100 A) |  | CS1S
Измерительные токовые входы (только для SA330)
| Номинальный ток 5 А |  | 5
| Номинальный ток 1 А |  | 1
Высокоамперные токовые входы (только для SA330)
| 150 Ампер (максимум 1 сек.) |  | -
| Версия для для использования внешних разъемных трансформаторов тока (100 A) |  | CS1S
Калибровка на частоте
| 50 Гц |  | 50HZ
| 60 Гц |  | 60HZ
Точность и стандарт качества электроэнергии
| ANSI C12.20 - Стандарт США IEEE1159 |  | A
| МЭК 62053-22 - Европейский стандарт EN50160 |  | E
| ГОСТ 32144-2013, ГОСТ IEC 61000-4-30, ГОСТ 30804.4.7-2013 - Российские стандарты |  | G
Основной источник питания
| 85-265 В переменного или 88-290 В постоянного тока |  | ACDC
| 9,6-19В постоянного тока |  | 1DC
| 19-37В постоянного тока |  | 2DC
| 37-72В постоянного тока |  | 3DC
Дополнительный источник питания
| 85-265 В переменного или 88-290 В постоянного тока |  | BACDC
| 9,6-19 В постоянного тока |  | B1DC
| 19-37 В постоянного тока |  | B2DC
| 37-72 В постоянного тока |  | B3DC
Модем/дополнительное гнездо Ethernet
| None |  | -
| Модем |  | MOD
| Дополнительное гнездо Ethernet |  | ETH
Инфракрасный порт
| Без ИК порта |  | -
| С ИК портом |  | IR
Поддержка протоколов
| МЭК 61850 |  | 850
Дополнительные модули (не более 5 штук)
Дискретные входы (Максимум 128 дискретных входов)
| 16 дискретных входов типа "сухой контакт" |  | DI-DRC
| 16 дискретных входов 24 В постоянного тока |  | DI-24V
| 16 дискретных входов 48 В постоянного тока |  | DI-48V
| 16 дискретных входов 125 В постоянного тока |  | DI-125V
| 16 дискретных входов 250 В постоянного тока |  | DI-250V
| 32 дискретных входов типа "сухой контакт" |  | DI-BDRC
| 32 дискретных входов 24 В постоянного тока |  | DI-24B
| 32 дискретных входов 48 В постоянного тока |  | DI-48B
| 32 дискретных входов 125 В постоянного тока |  | DI-125B
| 32 дискретных входов 250 В постоянного тока |  | DI-250B
Релейные выходы (Максимум 64 реле)
| Модуль с 8 реле |  | RLY-R8
| Модуль с 16 реле |  | RLY-R16
Модули с 4 аналоговыми входами и 4 аналоговыми выходами (Максимум 16 входов и 16 выходов)
| +/- 1 мA (0+/-1) |  | 4AIO1
| 0-20 мA (0-10-20) |  | 4AIO2
| 0-1 мA (0-0,5-1) |  | 4AIO3
| 4-20 мA (4-12-20) |  | 4AIO4
Модуль с 8 аналоговыми входами (всего максимум 16 аналоговых входов)
| 4-20 mA |  | AI1
Модули "быстрого" аналогового ввода (максимум 16 входов)
| 0-50 мA |  | AIF-5
| 0-75 мA |  | AIF-7
| +/- 10В |  | AIF-V
Для выбора дисплея обратитесь к разделу "Дисплеи"